## Slide 1
Surveillance de l’environnement
Quoi, où et comment ?

## Slide 2: QUOI ?
EAU
AIR
ENDOSCOPES
ENVIRONNEMENT PROCHE PATIENT

## Slide 3: COMMENT ?
Réglementation
Recherche spécifique : enquête

## Slide 4: Contrôles de l’eau
Types d’eau | Analyses
Eau de soins (eau de réseau) Salle de décontamination entretien du matériel | Flore totale et absence de : Pseudomonas aeruginosa ou PYO Coliformes
Eau filtrée | Moins de 10 bactéries dans 100 ml d’eau
Eau de consommation (eau de réseau) Biberonnerie Crèches Salle de repos/cuisine Compteurs d’arrivée d’eau | recherche de bactéries pathogènes : E. Coli Streptocoques fécaux
Légionelles | tous les services : < 1.000 / litre secteurs à risques : 0 / litre

## Slide 5: Contrôles microbiologiques de l’eau
Quoi ? | Où ? | Fréquence | Qui ?
Eau de réseau Eau de soins | Lave mains ou décontamination | Tous les 3 mois ou lors d’ouverture de service | EOH
Eau de consommation | Robinet ou compteurs | Tous les 3 mois | Prestataire des ST
Dialyse | Boucles de distribution et générateurs | Tous les mois | EOH + service de soins
Légionelles | Boucles de distribution d’eau chaude et douches | 1 fois par an tous les réseaux | Prestataire des ST
Notes: Montrer feuille du labo et protocole – dire comment on prélève avec transport réfrigéré - montrer un thermomètre pour légio –
Parler des purges avant ouverture d’un service

## Slide 6: En cas de positivité….
 | Niveau alerte | Niveau action |  | 
Eau consommation | NON | Présence de germes pathogènes |  | Arrêt de l’utilisation du point d’eau + désinfection + contrôle
Eau de soins | Flore totale > niveau exigé Pas de germe pathogène | Présence de germes pathogènes |  | 
Eau filtrée | NON | > 10 UFC / 100 ml |  | Changement du filtre + contrôle
Dialyse | Sous la responsabilité du pharmacien |  |  | 
Légionelles | > 1.000 / litre | > 10.000 / litre | Désinfection locale ou généralisée | 
Notes: Ne pas oublié la traçabilité

## Slide 8: Légionelles

## Slide 9
Notes: Prélèvements réglementaires obligatoires

## Slide 10
date | site | réf | localisation point prélèvement | filtre ? | T° | n° travail | Niveaux | Alertes Actions |  |  |  |  |  | 
Réseau Eau Chaude Sanitaire, 13 mars | Bât- néonat- | RESCO | départ boucle |  | 65° | 4031959302 | cible |  |  |  |  |  |  | 
 | production |  | retour boucle |  | 48° | 4031959303 | action | alerte GMAO + réunion avec ST le 20 mars : actions des ST + contrôles par prélèvements + maintien des filtres en accord avec médecin du service |  |  |  |  |  | 
 | Bât- néonat- | 2234 1er | douchette BB, mère-enfant 2 | non | 50° | 4031959666 | action |  |  |  |  |  |  | 
 | Bât- néonat- | 2090 1er ét- | douchette BB box 2 | non | 43° | 4031959684 | action |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | douchette BB box 8 | non | 44° | 4031959694 | action |  |  |  |  |  |  | 
Réseau Eau Chaude Sanitaire, 13 mars | L T 4.3 | RESCO | départ boucle réseau douches LT4 |  | 64° | 4031959300 | cible |  |  |  |  |  |  | 
 | aile sud |  | retour boucle |  | 64° | 4031959301 | cible |  |  |  |  |  |  | 
 | Pr. Lechevallier | 3281 | 2eme douche commune 6ème S | non | 60° | 4031959316 | cible |  |  |  |  |  |  | 
 | Pr. Tropiano | 2581 | 1ere douche commune 5ème S | oui | 66° | 4031959328 | cible |  |  |  |  |  |  | 
 | Pr. Stein | 3068 | 1ere douche commune 2ème S | oui | 64° | 4031959343 | cible |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: En cas de positivité….
Contamination locale :
  1 douche positive désinfection locale
Contamination généralisée :
  Retour de boucle positif
  Plusieurs douches positives
Réunion EOH et
Sces Techniques
Prévenir la Direction de l’Hôpital
Contrôler les points positifs après la désinfection
Notes: 10 ³ seuil alerte – 10 ⁴ action - et pour secteur à risque le seuil est abaissé à 0

## Slide 14: AIR et SURFACES
Prélèvements systématiques des zones à empoussièrement contrôlé : fréquence à définir par le CLIN
En cas de travaux : maitrise du risque aspergillaire
Notes: Prélèvement systématique : bactério (agnes)
Pour travaux (maintenance aéraulique ou maitre d’œuvre): Expliquer réunion – montrer feuilles risque aspergillaire – prélèvement seulement dans zone à empoussièrement contrôlé

## Slide 15: UN CONSEIL ……….

## Slide 16: Matériel utilisé
Notes: Montrer l’impacteur – feuille de labo (parasito ou bactério) – parler de la technique de prélèvement et d’habillage
Surface : pression de 500g pendant 10 secondes (applicateur) important : reproductibilité
Delaie de résultat (voir le laboratoire)

## Slide 17: Interprétation résultat AIR
Notes: CAT à définir avant le prélèvement : Nettoyage et nouveau contrôle par exemple

## Slide 18: Données de la Pharmacopée

## Slide 19: Interprétation résultat SURFACE
Notes: 1 nettoyage

## Slide 20: Bibliographie
EAU
Guide technique de l’eau dans les établissements de santé Edition DGS/DHOS 2005
LEGIONELLES
Circulaire DGS-DHOS n° 2002/243 du 22 avril 2002, relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé
DIALYSE
Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007 relative aux spécifications techniques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration en ligne dans les établissements de santé
Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé
Air, eaux et surfaces DGS/DHOS 2002

## Slide 21: Bibliographie
AIR
Zones à environnement maitrisé dans les établissements de santé norme AFNOR NF S90-351 Avril 2013
ASPERGILLUS
http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/aspcourt.pdf

## Slide 22: ENDOSCOPES
Réglementation : minimum tous les endoscopes 1 fois /an
Technique :
Eléments d’assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes et à la traçabilité en endoscopie DGS/DHOS 2007
Notes: Évaluer la pratique du prélèvement pour habilitation

## Slide 23: Environnement proche du patient
Non réalisé en systématique
Pour rechercher un MO spécifique et trouver un réservoir en fonction de son habitat
(bibliographie au préalable)
A but pédagogique ou pour une étude
Notes: Expl : Acinétobacter baumanii et pyo : liquide (eau – ATS)
serratia marscecens :

## Slide 24: Merci de votre attention
Hôpital de la Conception
Hôpital Nord
Hôpital Ste Marguerite
Hôpital de la Timone