## Slide 1: 7 – La filtration à haute efficacité
Définition :
« La filtration de l’air consiste
à séparer et à retenir les particules de toute nature en suspension dans l’air
avec une efficacité qui dépend de l’application ou de l’usage de cet air épuré »
(hygiène, propreté, fabrication, production, sécurité, épuration, assainissement).

## Slide 2: 7 – La filtration à haute efficacité
Origine des particules en suspension
L’air contient de très nombreuses substances d’origines diverses :
Minérale
Pollution
Humaine
Nature des particules
Particules « inertes » ( minérales, chimiques,…)
Particules « viables » (germes et champignons microscopiques)
Notes: Dans la lutte contre la contamination particulaire, il importe de savoir, pour déterminer les solutions de filtration appropriées, de quelle taille sont les particules à piéger :
Ainsi les techniques fines n'admettent aucune particule à une dimension fixée (fabrication de microcomposants électroniques, microoptiques, micromécanique .... )
Par contre, le domaine de la santé et de l'hygiène (hôpitaux, cliniques, laboratoires) et les industries liées à la biologie (pharmaceutique, alimentaire, élevage ... ) sont avant tout concernés par les particules viables et notamment par leur action pathogène sur le milieu concerné.

## Slide 3: 7 – La filtration à haute efficacité
Notes: Une classification essentielle des particules est celle qui sépare les particules « inertes » (minérales, chimiques,..) des particules dîtes « viables » (germes et champignons microscopiques) parce qu’elles sont susceptibles de se reproduire lorsque les conditions nécessaires sont réunies : nourriture + humidité + température convenables.
La relation entre particules viables et particules totales dans l’environnement est estimée à une particule viable pour 10 000 à 100 000 particules totales d’un diamètre supérieur à 0,5 micron, mais ce facteur est sujet à d’importantes variations selon les lieux considérés.
Les contaminants particulaires de l’air ou du gaz sont des petites parcelles de matière solide, liquide ou une association des deux que l’on assimile à des sphères ou à des formes sphéroïdales.
Leur diamètre se mesure en micron.
Leur taille s’échelonne couramment entre 0,001 et 100 microns soit une « dynamique » de 5 puissances de 10  dans un domaine plus familier cela revient à dire qu l’on s’intéresse simultanément à des objets qui vont du cm au km.
La figure permet de situer plus concrètement cette étendue dimensionnelle en la comparant avec des phénomènes ou des objets physiques mieux connus.
Les particules de 10 microns peuvent être visibles dans des conditions d’éclairage favorables, toutefois, des particules très petites sont reconnaissables à l’œil sous des hautes concentrations. C’est le cas de la fumée de cigarette dont les particules ont une grosseur moyenne de l’ordre de 0,5 micron

## Slide 4: 7 – La filtration à haute efficacité
Filtres de ventilation générale – EN 779
Norme EN 779
Rendement gravimétrique moyen Am (%)
Rendement moyen opacimétrique Em (%)
Groupe de filtre
Classe de filtre
Limites des classes de filtres
Grossier
(G)*
G1
G2
G3
G4
Am < 65
65  Am < 80
80  Am < 90
90  Am
…
…
…
…
Fin (F)**
F5
F6
F7
F8
F9
…
…
…
…
…
40  Em < 60
60  Em < 80
80  Em < 90
90  Em < 95
95  Em
Notes: La norme EN 779 relative aux filtres de ventilation générale et qui classe les filtres en 2 catégories:
Les filtres dits « grossiers » et les filtres fins.
Ce sont les filtres fins qui sont utilisés pour protéger les CTA et les réseaux de distribution de l’air

## Slide 5: 7 – La filtration à haute efficacité
Filtres à Très Haute Efficacité – EN 1822
NF EN 1822
Valeurs intégrales MPPS
Valeurs locales MMPS
Groupe de filtre
Classe de filtre
Efficacité minimale (%)
Pénétration maximale (%)
C.E. minimal
Efficacité locale (%)
Pénétration locale maximale (%)
C.E. minimal
HEPA (H)
H 10
85
15
6,7
-
-
-
H 11
95
5
20
-
-
-
H 12
99 ,5
0,5
200
-
-
-
H 13
99 ,95
0,05
2 000
99,75
0,25
400
H 14
99,995
0,005
20 000
99 ,975
0,025
4000
ULPA (U)
U 15
99,9995
0,0005
200 000
99,9975
0,0025
40000
U 16
99,99995
0,00005
2 000 000
99,99975
0,00025
400000
U 17
99,999995
0,000005
20 000 000
99,9999
0,0001
1000000
Notes: La norme EN 1822 relative aux filtres à très haute efficacité et qui classe également les filtres en 2 catégories :
Les filtres HEPA : High efficiency particulate air
Les filtres ULPA : Ultra low penetration air
La MPPS a été choisie afin d’avoir comme référentiel l’aérosol lu plus pénétrant donnant à l’utilisateur la garantie de l’efficacité maximale.

## Slide 6: 7 – La filtration à haute efficacité
Zone traitée
Centrale de
Traitement d ’Air
Extracteur
Extérieur
Préfiltre
Moyenne efficacité
G1 à G4
filtre
Haute efficacité
F5 à F9
Filtration terminale
Très Haute efficacité
H10 à H14
filtre
Haute efficacité
F5 à F9
Notes: On constate que ces différents mécanismes d'arrêt évoluent de façon contradictoire avec la variation des différents paramètres : Vitesse de l'air, grandeur des particules.
Lorsqu'on superpose les courbes d'évolution du degré de séparation, ou efficacité, des effets interception, inertie et diffusion en fonction du diamètre des particules.
La courbe résultante passe par un minimum correspondant à une dimension critique de particule qui est de 0,17 micron
Il faut toutefois noter que cette allure de courbe ne s'applique qu'aux filtres à haute efficacité.
Pour définir les caractéristiques de la chaîne de filtration d’une SP on dispose de 2 normes de référence …